Приложение 2

| РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ Павлоградского городского поселения Павлоградского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. |  |  | 2013 - 2015г.г. |  |  |  | 2016 - 2018 г.г. |  |  |  |  |  |  |  | 2019 - 2022 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| Потребители воды | Ед. изм. | Норма расхода воды на единицу л/сут. | Кол-во потре-бите-лей | Расход водопо- требле- ния м3/ сут. | Годовой расход тыс.м3 | Кол-во потре-бите- лей | Расход водопо- требле- ния м3/сут | Годовой расход тыс.м3 |  | Кол-во потре- бите- лей |  |  | Расход водопо-требле-ния м3/сут |  | Годовой расход тыс.м3 |  |  | Кол-во потре- бите- лей |  | Расход водопо- требле- ния м3/сут. |  | Годовой расход тыс.м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевое водоснабжение: | 1 житель | 130 | 1840 | 239.2 | 87.3 | 1660 | 215.8 | 78.8 |  | 1750 |  |  | 227.5 |  | 83.0 |  |  | 1500 |  | 195.0 |  | 71.2 |  |  |
| - дома с водопроводом и канализацией без горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -тоже с горячим воснабжением | -,,- | 180 | 1506 | 288.8 | 105.4 | 2500 | 450.0 | 164.2 |  | 3500 |  |  | 630.0 |  | 229.9 |  |  | 4100 |  | 738.0 |  | 269.4 |  |  |
| - дома с водопроводом без канализации и горячего водоснабжения | -,,- | 80 | 600 | 48.0 | 17.5 | 600 | 48.0 | 17.5 |  | 1000 |  |  | 80.0 |  | 29.2 |  |  | 1200 |  | 96.0 |  | 35.04 |  |  |
| - с водопользованием из водозаборных колонок | -,,- | 30 | 3584 | 107.5 | 39.2 | 2840 | 85.2 | 31.1 |  | 1400 |  |  | 42.0 |  | 15.3 |  |  | 1000 |  | 30.0 |  | 11.0 |  |  |
| ИТОГО 1 |  |  | 7531 | 683.5 | 249.4 | 7600 | 799.0 | 291.6 |  | 7650 |  |  | 979.5 |  | 357.4 |  |  | 7800 |  | 1059.00 |  | 386.6 |  |  |
| 2. Животноводческий сектор: а) общественный скот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - коровы | 1 голова | 100 | 1035 | 103,5 | 37,78 | 1150 | 115.0 | 41.98 |  |  | 1300 |  | 130.0 |  |  | 47.45 |  | 1500 |  |  | 150.0 | 54.75 |  |  |
| - молодняк КРС до 2лет | -,,- | 30 | 1185 | 35.55 | 12,98 | 1250 | 37.5 | 13.69 |  |  | 1500 |  | 45.0 |  |  | 16.42 |  | 2000 |  |  | 60.0 | 21.9 |  |  |
| - свиньи на откорме | -,,- | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| - овцы, козы | -,,- | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| - лошади рабочие | -,,- | 60 | 35 | 2,1 | 0,77 | 30 | 1.8 | 0.66 | 25 |  |  | 1.5 |  | 0.55 |  |  | 20 |  | 1.2 |  |  | 0.44 |  |  |
| - куры | -,,- | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| - утки, гуси | -,,- | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 141.15 | 51.53 |  | 154.3 | 56.33 |  |  |  | 176.5 |  | 64.42 |  |  |  |  | 211.2 |  |  | 77.09 |  |  |
| б) личный скот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - коровы | -,,- | 50 | 168 | 8.4 | 3.07 | 150 | 7.5 | 2.7 | 1000 |  |  | 5.0 |  | 1.8 |  |  | 50 |  | 2.5 |  |  | 0.9 |  |  |
| - молодняк КРС до 2лет | -,,- | 40 | 139 | 5,56 | 2,03 | 140 | 5.6 | 2.04 | 100 |  |  | 4.0 |  | 1.46 |  |  | 50 |  | 2.0 |  |  | 0.73 |  |  |
| - свиньи на откорме | -,,- | 8 | 1107 | 8,856 | 3,23 | 950 | 7.6 | 2.77 | 800 |  |  | 6.4 |  | 2.34 |  |  | 600 |  | 4.8 |  |  | 1.75 |  |  |
| - овцы, козы | -,,- | 5 | 213 | 1,065 | 0,39 | 200 | 1.0 | 0.36 | 150 |  |  | 0.75 |  | 0.27 |  |  | 100 |  | 0.5 |  |  | 0.18 |  |  |
| - лошади рабочие | -,,- | 60 | 15 | 0.9 | 0.33 | 15 | 0.9 | 0.33 | 10 |  |  | 0.6 |  | 0.22 |  |  | 10 |  | 0.6 |  |  | 0.22 |  |  |
| - куры | -,,- | 0,5 | 5012 | 2,51 | 0,38 | 5000 | 2.5 | 0.38 | 5000 |  |  | 2.5 |  | 0.38 |  |  | 5000 |  | 2.5 |  |  | 0.38 |  |  |
| - утки, гуси | -,,- | 1 | 3992 | 3,99 | 0.6 | 3500 | 3.5 | 0.5 | 3000 |  |  | 3.0 |  | 0.45 |  |  | 3000 |  | 3.0 |  |  | 0.45 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 31.28 | 10.03 |  | 28.6 | 9.08 |  |  |  | 22.25 |  | 6.92 |  |  |  |  | 15.9 |  |  | 4.61 |  |  |
| ИТОГО2 |  |  |  | 172.43 | 61.56 |  | 182.9 | 65.41 |  |  |  | 198.75 |  | 71.34 |  |  |  |  | 227.1 |  |  | 81.7 |  |  |