Схема

водоснабжения и водоотведения

павлоградского городского поселения

Павлоградского муниципального района Омской области

# Оглавление

I. Водоснабжение……………………………………….........................3

1.1. Существующее положение в сфере водоснабжения …………………………3

1.2. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения………………6

1.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения……………………………………………………………………...6

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения, линейных объектов централизованных систем водоснабжения  и оценка капитальных вложений ………………………………7

1.5. Экологические аспекты ……………………………………………………….7

II. водоотведение……………………………………………….……………8

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения ........…………………...8

2.2. Структура сбора и очистки сточных вод……………………………………..8

2.3. Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски………………8

2.4. Утилизация осадков сточных вод…………………………………………….8

2.5. Тоннельные коллекторы ……………………………………………………...8

2.6. Сети централизованных систем водоотведения и сооружений на них…….8

2.7. Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод………………………………………………………………………………...8

2.8. Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения муниципального образования…………………………………………………..8

2.9. Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения ......8

2.10. Управляемость централизованных систем водоотведения .………………8

2.11. Воздействие на окружающую среду………………………………………...9

2.12. Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения  населенных пунктов………….9

2.13. Перспективные расчетные расходы сточных вод………………………….9

2.14. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения……………………………………………………………………9

- 2.15. Предложения по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения……………………………………..9

- 2.16.Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения………………………...9

- Приложения:

- Паспорт системы водоснабжения р.п. Павлоградка.

- Расчет водопотребления.

- Схема сетей водоснабжения р.п. Павлоградка.

ВОДоснабжение

1.1. Существующее положение в сфере водоснабжения

1) Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Павлоградского района осуществляется по Южному групповому водопроводу, подающему воду от насосной станции в с. Пристанское Таврического района через насосную станцию в п. Новоуральский Таврического района на территорию Павлоградского района на насосную станцию в с. Тихвинка и на насосную станцию в р.п. Павлоградка

Строительство существующих водопроводных сетей и сооружений систем коммунального водоснабжения в населенных пунктах началось в 1962г, основные водоводы на территории Павлоградского муниципального района были проложены в 1964г.

Согласно распоряжению Правительства РФ от 05.05.2003г. № 556-р водоводы на территории Павлоградского муниципального района и насосные станции в с. Тихвинка, д. Пашенная Роща, р.п. Павлоградка, д. Божедаровка, д. Явлено-Покровка принадлежат субъекту РФ - Омской области на праве собственности.

На основании Решения Малого Совета Омской области Совета народных депутатов от 29.10.1992 г. №208 внутрипоселковые водопроводные сети и сооружения на них являются собственностью Павлоградского муниципального района.

Действующие водоводы, водопроводные сети и водохозяйственные сооружения Павлоградского муниципального района обслуживает ОАО «Омскоблводопровод» на основании Договора доверительного управления и Договора аренды с собственниками.

Исходя из результатов исследований качества подземных вод, приуроченных к территории Павлоградского района, скважины и колодцы не могут обеспечить население питьевой водой из-за некондиционности целого ряда показателей, особенно по содержанию общей минерализации воды. Водоподготовка воды, связанная с обессоливанием, не будет востребована населением в связи с большими энергозатратами и высокой себестоимостью очищенной воды.

Вместе с тем, повсеместное распространение водоносного комплекса покурской свиты, его высокая водообильность, высокие напоры воды и повышенная температура позволяют ориентироваться на него, как на источник водоснабжения для хозяйственных целей (животноводство, бальнеология, рыборазведение и, отчасти, теплофикация).

2) Источником водоснабжения в Павлоградском городском поселении является:

- р. Иртыш;

3) Характеристика существующей системы водоснабжения р.п. Павлоградка отражена в Паспорте системы водоснабжения р.п. Павлоградка ( Приложение № 1) и в таблице № 1.

| № п\п | Категория жилых домов | Количество домов | в них квартир | Количество проживающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отапливается твердым топливом, в том числе: | 384 | 464 | 1477 |
|  | с водопроводом | 0 | 0 | 0 |
|  | водопотребление из колонок на улице | 384 | 464 | 1477 |
|  | Отапливается газом, в том числе: | 974 | 1593 | 4411 |
|  | с водопроводом | 416 | 734 | 2045 |
|  | водопотребление из колонок на улице | 558 | 859 | 2366 |
|  | Отапливается от централизованных теплоисточников, в том числе: | 170 | 642 | 1643 |
|  | с водопроводом | 87 | 499 | 1048 |
|  | водопотребление из колонок на улице | 83 | 143 | 595 |
|  | ИТОГО | 1528 | 2699 | 7531 |

Таблица № 1

Централизованное водоснабжение населения р.п.Павлоградка (численность населения 7531 человек) осуществляется по водоводу с. Тихвинка - р.п. Павлоградка  протяженностью 21 км.

Подача воды в внутрипоселковую водопроводную сеть осуществляется насосной станцией (1964г.) из резервуаров чистой воды ( РЧВ)  (2 шт. по V = 1000 м 3, 1964г.) в разводящую сеть  протяженностью 31966 м.( 1962-1966г.г.).

Качество водопроводной воды по данным протоколов испытаний Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Павлоградском районе» соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

- Пожаротушение в р.п.Павлоградка осуществляется от установленных на сети хозяйственно-питьевого водопровода гидрантов.

- Существует потребность в реконструкции и развитии системы водоснабжения.

- 4) Насосные станции и водопроводные сети.

Водопроводные сети, скважины, шахтные колодцы и сооружения систем водоснабжения не отвечают предъявляемым к ним требованиям, что является причиной необеспеченности населения качественной питьевой водой в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» и СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

1. Одной из основных проблем водоснабжения населения Павлоградского городского поселения является состояние водоводов и разводящих водопроводных сетей.

Южный групповой водопровод строился в период 1958 по 1964 гг., срок эксплуатации критически высокий, многие участки водовода по причине износа вышли из строя и не эксплуатируются.

Водоводы из-за низких технических характеристик, высокого износа и, как следствие, частых порывов трасс не обеспечивают водопотребность обслуживаемых населенных пунктов.

2. В полном объеме отсутствует техническая документация на водопроводные сети и водопроводные сооружения, что затрудняет принятие оптимальных технических решений при часто возникающих аварийных ситуациях.

3. Срок эксплуатации центральной насосной станции и РЧВ составляет более 45 лет. Производительность насосной станции не обеспечивает растущее водопотребление, в связи с чем требуется  реконструкция насосной станции

4. Проблемы, связанные с оборудованием и технологиями:

- отсутствие систематического контроля за качеством воды, используемой населением, по органолептическим, микробиологическим и физико-химическим показателям;

- отсутствие предварительной очистки воды, поступающей из ЮГВ, до нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01;

- отсутствие устройств регулирования работы насосных агрегатов (энергосбережение + равномерная подача воды в сеть);

- высокая степень износа арматуры и оборудования.

5. Водопроводно-распределительная сеть:

• водопроводные сети в р.п.Павлоградка были проложены в 60-ые годы, срок их эксплуатации истек, в связи с чем состояние поселковых водопроводных сетей характеризуется как неудовлетворительное из-за высокого процента износа труб, уменьшения сечения труб в процессе ремонта, низкой санитарной надежностью;

• существующие свободные напоры в водопроводных сетях не создают необходимого давления в трассах, что приводит к систематическим перебоям в обеспечении населения водой, а также невозможность использования воды в целях пожаротушения;

• отсутствие периодичных ревизий внутрипоселковых сетей, изношенность технических средств для обслуживания водопроводов.

Выводы.

Для повышения надежности водоснабжения и экологической безопасности населения Павлоградского городского поселения, достижения соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» необходимо:

1. Осуществить реконструкцию существующего водовода

с. Тихвинка – р.п.Павлоградка (21км.).

2.Осуществить реконструкцию центральной насосной станции в р.п.Павлоградка;

3.Осуществить реконструкцию разводящих водопроводных сетей, протяженностью 28.0км. с заменой запорно-регулирующей арматуры.

Для решения задач по водоснабжению населения необходимы финансовые ресурсы, в том числе на строительство и реконструкцию водоводов, насосной станции и водопроводных сетей  в сумме 116000 тыс.руб. Состав работ и стоимость их выполнения представлена в сводной таблице № 4.

1.2. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

Централизованное водоснабжение населения р.п.Павлоградка(численность населения 7531 человек) осуществляется по водоводу с.Тихвинка -  р.п. Павлоградка  протяженностью 21 км.

Подача воды осуществляется насосной станцией (1964 г.) из РЧВ (2 шт. по V = 1000м3,1964г.) в разводящую сеть, протяженностью 31966 м.

Паспорт системы водоснабжения и расчет водопотребления на 01.01.2013 года прилагается ( Приложение №1, Приложение № 2).

1.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Годовые объемы потребления воды, с разделением по видам потребления 2012г.

Таблица 4.

| № п/п | Наименование населенного пункта городского поселения | Общая водопотребность, тыс.м3 / год | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | хозяйственно- питьевые | производственные | Соцкультбыт и прочие |
|  | Р.п.Павлоградка | 494.56 | 310.96 | 56.59 | 127.01 |

Динамика изменения потребления воды.

Таблица 5.

| № п/п | Наименование населенного пункта городского поселения | Общая водопотребность, тыс.м3 / год |  | % изменения (увеличения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2012 г. |  |
|  | Р.п.Павлоградка | 462.2 | 494.56 | +7.0% |

Перспективный расчет водопотребления представлен в Приложении № 2.

В связи с полной газификации р.п.Павлоградка и переводом жилищного фонда на поквартирное газовое отопление возникает необходимость полного благоустройства жилищного фонда ( холодное водоснабжение, горячее водоснабжение от газового оборудования, канализация). В результате резко увеличится водопотребление. Возникает необходимость в строительстве новых водопроводных сетей и в реконструкции существующих сетей.

Генеральным планом Павлоградского городского поселения предусмотрено строительство нового жилого микрорайона с усадебной застройкой в западной части р.п.Павлоградка. Для водоснабжения микрорайона потребуется строительство водовода протяженностью около 2-х км., РЧВ V=300м3, насосной станции с частотным преобразователем, разводящих водопроводных сетей протяженностью около 10км., реконструкция водовода р.п.Павлоградка – д. Явлено – Покровка протяженностью 3км.

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения, линейных объектов централизованных систем водоснабжения и оценка капитальных вложений.

Физические и стоимостные показатели планируемых объектов водоснабжения:

Таблица 6

| № | Наименование объктов и работ | Единица измерения | Количество | Стоимость в тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительство модульных насосных станций с частотным преобразователем | шт. | 2 | 5000.0 |
| 2 | Строительство водовода | км. | 2.0 | 52500.0 |
| 3 | Реконструкция насосной станции | шт. | 1 | 1000.0 |
| 4 | Реконструкция водопроводных сетей | км. | 28.0 | 33600.0 |
| 5 | Строительство водопроводных сетей | км. | 15.0 | 25200.0 |
| 6 | Строительство РЧВ V=300М3 | шт. | 1 | 3200.0 |
|  | Итого: |  |  | 120500 |

По предварительной оценке величина необходимых инвестиций составляет:

- Строительство водовода, насосных станций, резервуара чистой воды и водопроводных сетей – 85900 тыс. руб.;

- Реконструкция центральной насосной станци и водопроводныхсетей – 34600 тыс. руб. .

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

- На территории Павлоградского городского поселения Павлоградского муниципального района Омской области имется водопроводная насосная и 2 РЧВ объемом 1000м3 каждый. 	Централизованное водоснабжение населения осуществляется по внутрипоселковому водопроводу из РЧВ через насосную станцию и поступает уже необходимого качества.

Качество водопроводной воды по данным протоколов испытаний Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Павлоградском районе» соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

На территории Павлоградского городского поселения Павлоградского муниципального района Омской области не происходит хранение химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие).

В целях экологической безопасности прокладка водоводов по территории свалок, полей ассинизации и фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

ii. водоотведение

2.1Существующее положение в сфере водоотведения в Павлоградском городском поселении.

В Павлоградском городском поселении централизованная система канализации отсутствует. Паводковые и дождевые стоки по открытым водотокам с использованием передвижных насосных установок перекачиваются за пределы р.п.Павлоградка в естественные понижения.

2.2. Структура сбора и очистки сточных вод.

Жилищный фонд, объекты социальной сферы и общественные здания городского поселения имеют выгребные ямы. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом.Частный сектор, не имеющий выгребную канализацию, оборудован надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы.

2.3. Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски

На территории Павлоградского городского поселения отсутствуют канализационные очистные сооружения.

2.4. Утилизация осадков сточных вод

На территории Павлоградского городского поселения не производится утилизация осадков сточных вод.

2.5. Тоннельные коллекторы

- На территории Павлоградского городского поселения отсутствуют тоннельные коллекторы.

2.6. Сети централизованных систем водоотведения и сооружений на них.

На территории Павлоградского городского поселения отсутствуют сети централизованных систем водоотведения.

2.7. Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод

Отсутствует централизованная система водоотведения.

2.8. Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения

Отсутствует централизованная система водоотведения.

2.9. Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения

Отсутствует централизованная система водоотведения.

2.10. Управляемость централизованных систем водоотведения

Отсутствует централизованная система водоотведения.

2.11. Воздействие на окружающую среду

Отсутствует централизованная система водоотведения.

2.12. Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения  населенных пунктов

Отсутствует централизованная система водоотведения.

2.13. Перспективные расчетные расходы сточных вод

В ближайшие 10 лет строительство централизованной системы водоотведения не планируется.

2.14. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения

В ближайшие 10 лет строительство централизованной системы водоотведения не планируется.

- 2.15. Предложения по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения

- Реконструкций и планируемых к новому строительству канализационных сетей, тоннельных коллекторов и объектов на них, обеспечивающих сбор и транспортировку сточных вод в ближайшие 10 лет не планируется.

- 2.16.Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

В ближайшие 10 лет строительство централизованной системы водоотведения не планируется.